Приложение

к приказу ООО "Агрокомплекс Лабинский"

От ___. _____._________ № ___

РЕГЛАМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ОТПУСКА И

УЧЕТА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Краснодар, 2026 г.

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

| Владелец процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Главный инженер |  | Подразделение | Служба механизации |
| Введен |  |  |  |  |
| Срок действия | С: | До: бессрочно до актуализации |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подписывая лист согласования, я подтверждаю, что ознакомился с процессом, мне разъяснены и понятны мои обязанности и обязанности работников моего подразделения в рамках процесса.

| Код подразделения | Наименование подразделения | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист согласования формируется в 1С: Документооборот. В Листе согласования отображаются даты планового согласования (3 рабочих дня) и фактического, пометка о результате согласования: СОГЛАСОВАНО или НЕ СОГЛАСОВАНО. В случаях НЕ СОГЛАСОВАНО вносятся комментарии.

При необходимости Лист согласования распечатывается из 1С: ДО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

| Версия | Кол-во изменений | Ответственный | Дата внесения изменений | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оглавление

Оглавление	4

1.	Общие положения	6

1.1.	Назначение и область применения	6

1.2.	Распределение ответственности	6

1.3.	Используемые сокращения	6

1.4.	Термины и определения	7

1.5.	Нормативные ссылки	8

2.	Описание деятельности	9

2.1.	Планирование и закупка горюче-смазочных материалов, средств измерения, сопутствующих инструментов и материалов	9

2.2.	Приемка ГСМ	10

2.2.1.	Приемка топлива	10

2.2.2.	Приемка масел и смазочных материалов	13

2.3.	Хранение ГСМ	15

2.3.1.	Общие положения	15

2.3.2.	Хранение топлива	16

2.3.3.	Хранение масел и смазочных материалов	18

2.4.	Выдача ГСМ	18

2.4.1.	Общие положения	18

2.4.2.	Выдача топлива в бензобак	19

2.4.3.	Выдача топлива в цистерну автозаправщика	20

2.4.4.	Выдача топлива из автозаправщика	21

2.4.5.	Выдача масел и смазочных материалов	21

2.5.	Инвентаризация	22

2.6.	Отбор и хранение проб топлива	23

2.6.1.	Общие положения	23

2.6.2.	Отбор проб из вертикальных резервуаров	24

2.6.3.	Отбор проб из горизонтальных резервуаров	25

2.7.	Измерение уровня и объема топлива и подтоварной воды	25

2.7.1.	Измерение уровня топлива	25

2.7.2.	Измерение уровня подтоварной воды	27

2.7.3.	Измерение температуры	28

2.7.4.	Определение объема нефтепродукта	28

2.7.5.	Определение средней температуры нефтепродукта в резервуаре для определения массы	28

2.7.6.	Определение плотности нефтепродукта в резервуаре	29

2.7.7.	Определение массы нефтепродукта	29

Приложение 1. Акт о поставке товара ненадлежащего качества	31

Приложение 2. Акт отбора проб топлива	32

Приложение 3. Акт приема топлива	33

Приложение 4. Журнал установки и снятия пломб	35

Приложение 5. Журнал прихода нефтепродуктов	36

Приложение 6. Журнал учета плотности, температуры и уровня топлива	37

Приложение 7. Журнал контроля состояния топливораздаточных колонок	38

Приложение 8. Журнал приема-передачи смены	39

Приложение 9. Заправочная ведомость	41

Приложение 10. Лимитно-заборная карта	42

Приложение 11. Журнал расхода нефтепродуктов	43

Приложение 12. Журнал расхода нефтепродуктов (топливозаправщик)	44

Приложение 13. Заявка на получение ТМЦ	45

- Общие положения

  - Назначение и область применения

    - Настоящий Регламент поступления, хранения, отпуска и учета горюче-смазочных материалов в ООО «Агрокомплекс Лабинский» и его управляемых обществах (далее – АК «Лабинский»), разработан с целью установления единого порядка поступления, хранения, отпуска и учета горюче-смазочных материалов.

    - Задачей Регламента поступления, хранения, отпуска и учета горюче-смазочных материалов (далее – Регламент) является организация процесса приёма, хранения, отпуска и учёта ГСМ, предупреждение потерь и создание условий для поддержания оптимальной величины запасов и качественной отчётности.

    - Действие Регламента распространяется на всех работников АК «Лабинский», в трудовые обязанности которых входит работа по заказу, приему, хранению, выдачи, бухгалтерскому учету, инвентаризации горюче-смазочных материалов.

  - Распределение ответственности

    - Ответственность за разработку, поддержание в актуальном состоянии Регламента несет Главный инженер службы механизации АК «Лабинский».

    - Ответственность за обеспечение выполнения требований Регламента несут руководители структурных подразделений Обществ.

    - Ответственность за выполнение требований Регламента несет Главный инженер, Заведующий нефтебазой, иные руководители АК «Лабинский», задействованные в процессе работы с ГСМ.

  - Используемые сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| 1С ДО | 1С Документооборот |
| АК «Лабинский» | Агрокомплекс «Лабинский» |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| КПС | Контрольно-пропускная служба |
| Механизатор | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
| СИ | Средство измерения |
| ТТН | Товарно-транспортная накладная |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Управляемое общество, Общество | Юридическое лицо, находящееся в управлении ООО «Агрокомплекс Лабинский» |
| ЭДО | Электронный документооборот |

  - Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Автозаправочная станция | Место, предназначенное для заправки транспортных средств топливом |
| Автоцистерна | Специализированное транспортное средство, оборудованное герметичным резервуаром для перевозки жидкостей (топлива, нефтепродуктов, воды и др.) автомобильным транспортом. |
| Горюче-смазочные материалы | Жидкие вещества, используемые в качестве топлива и смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания и механизмов транспортных средств и оборудования. Включают бензин, дизельное топливо, масла, смазки и специальные жидкости, обеспечивающие работу техники и предотвращение износа деталей |
| Заведующий нефтебазой | В рамках настоящего регламента принимается любое лицо, ответственное за хранение, отпуск и учет горюче-смазочных материалов. |
| Механические примеси | Твердые частицы посторонних веществ (песок, пыль, грязь, металлическая стружка и т.п.). |
| Нефтебаза | Комплекс сооружений для приема, хранения, перегрузки и отпуска нефти и нефтепродуктов |
| Подтоварная вода | Слой воды, находящийся на дне топливных резервуаров, образующийся вследствие попадания атмосферных осадков, конденсата или иных факторов |
| Средство измерения | Техническое устройство, предназначенное для точного определения величины какого-либо параметра (например, веса, объема, температуры). Средства измерений подлежат обязательной сертификации и включаются в государственный реестр утвержденных типов средств измерений. |
| Стационарный пункт заправки машин | Место для заправки автомашин на нефтебазе |
| Тарирование | Процесс калибровки и настройки измерительного прибора для отображения массы, веса с учетом массы тары |
| Техника | В рамках настоящего регламента используется для обозначения сельскохозяйственной и специализированной техники при описании правил, применимых в одинаковой мере к обоим видам техники |
| Топливозаправщик | Специальное автотранспортное средство, оснащённое оборудованием для транспортировки, хранения и заправки топливом транспортных средств |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Лицо, управляющее сельскохозяйственной техникой |

  - Нормативные ссылки

    - Внешние документы

| № | Код | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - ГОСТ 3900 - 2022 «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности» |
| 2 |  | - ГОСТ 52659 - 2006 «Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб» |
| 3 |  | - ГОСТ Р8.587 - 2019 «Масса нефти и нефтепродуктов» |
| 4 |  | - Инструкции Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 «О порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях» |
| 5 |  | - Методические рекомендаций Минсельхоза РФ от 16.05.2005 «По бухгалтерскому учёту ГСМ в сельскохозяйственных организациях» |
| 6 |  | - Приказа Минэнерго РФ и Минтранса РФ от 01.11.2010 «Об утверждении норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке транспортом» |
| 7 |  | - Приказа Минэнерго РФ от 13.08.2009 № 364 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении» |
| 8 |  | - Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» |
| 9 |  | - Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |

    - Внутренние документы

| № | Код | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - Регламент выбора поставщика ТМЦ/работ/услуг |
| 2 |  | - Регламент договорной работы |
| 3 |  | - Регламент закупки ТМЦ/работ/услуг |

- Описание деятельности

  - Планирование и закупка горюче-смазочных материалов, средств измерения, сопутствующих инструментов и материалов

    - Планирование горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), средств измерения и сопутствующих инструментов и материалов осуществляется главными инженерами Обществ в рамках процесса бюджетирования в соответствии с требованиями Регламента бюджетирования, контроллинга и формирования управленческой отчетности АК «Лабинский».

    - Закупка ГСМ осуществляется исключительно способом централизованных закупок.

    - Главный инженер Общества до начала этапа бюджетирования, проходящего в соответствии с Регламентом бюджетирования, контроллинга и формирования управленческой отчетности АК «Лабинский», формирует потребность в ГСМ на планируемый год. Потребность формируется на основании технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур и графика загрузки техники. При формировании потребности учитывается как необходимость в обеспечении топливом, маслом и смазочными материалами автотранспорта, грузовой и сельскохозяйственной техники, так и топливопотребляющее оборудование и необходимые для работы оборудования смазочные материалы.

    - Главный инженер Общества направляет потребность в ГСМ на планируемый год в адрес заместителя генерального директора Общества (далее – ЗГД) посредством корпоративной электронной почты для защиты бюджета в соответствии с требованиями Регламента бюджетирования, контроллинга и формирования управленческой отчетности АК «Лабинский».

    - Главный инженер, на основании защищенного бюджета Общества направляет годовую потребность в ГСМ единому заказчику по направлению в соответствии с требованиями Регламента закупки ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Главный инженер, с целью корректировки потребности в ГСМ, ежемесячно до первого числа месяца, предшествующего месяцу поставки, формирует потребность в ГСМ на предстоящий месяц с разбивкой по неделям и дням с указанием объема. Потребность формируется на основании данных по остаткам ГСМ.

    - Главный инженер Общества направляет на утверждение сформированную месячную потребность в ГСМ в адрес ЗГД Общества на бумажном носителе

    - ЗГД Общества, проведя экспертный анализ поступившей потребности, ежемесячно до 5-го (пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, направляет на корректировку потребности или утверждает поступившую потребность в ГСМ и подает рассчитанные потребности единому заказчику в соответствии с требованиями Регламента закупки ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Единый заказчик подает консолидированную заявку на закупку ГСМ в службу закупок не позднее 10 числа предшествующего месяца в соответствии с требованиями Регламента закупки ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Определение поставщика и заключение договоров осуществляется в порядке, установленном Регламентом по закупке ТМЦ/работ/услуг и Регламентом ведения договорной работы АК «Лабинский».

    - Главный инженер Общества отвечает за организацию технического обслуживания топливораздаточных колонок, в связи с чем проверяет наличие действующего на планируемый год договора с подрядной организацией на данный вид работ. При отсутствии действующего договора с подрядной организацией главный инженер Общества выбирает поставщика и формирует заявку на закупку работ/услуг подрядной организации в соответствии с требованиями Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

  - Приемка ГСМ

    - Приемка топлива

      - Приемка топлива осуществляется заведующим нефтебазой или иным материально-ответственным лицом, исполняющим его обязанности, в присутствии работника службы безопасности Общества (далее – СБ) на каждом этапе приемки.

      - Приемка топлива допускается только путем определения массы нетто нефтепродукта на весах покупателя.

      - Заведующий нефтебазой при прибытии автоцистерны проверяется наличие и целостность пломб на горловинах и кранах слива, производит визуальный осмотр автоцистерны на предмет подтёков, повреждений.

      - Заведующий нефтебазы после проведения визуального осмотра пломб и автоцистерны проверяет наличие и корректность заполнения следующих документов:

- транспортная накладная;

- паспорт качества.

      - При отсутствии пломб, выявлении их повреждений, отсутствии или некорректном заполнении документов заведующий нефтебазы составляет Акт о поставке товара не надлежащего качества (Приложение 1) и ставит в известность главного инженера, заместителя генерального директора (далее – ЗГД) Общества и работника службы логистики АК «Лабинский», ответственного за поставку данного топлива. Окончательное решение о приемке или отказе от приемки принимает ЗГД Общества, о чем делается отметка в Акте поставки товара ненадлежащего качества.

      - Заведующий нефтебазой, при соответствии пломб и документов, направляет автоцистерну на весы для проведения процедуры взвешивания и определения массы брутто.

      - Взвешивание производится только с полным заездом автоцистерны на весы и отсутствии водителя в салоне.

      - Заведующий нефтебазой после взвешивания брутто сопровождает автоцистерну к месту слива топлива.

      - В целях безопасности от момента прибытия автоцистерны и до момента ее убытия заведующий нефтебазой прекращает заправку транспорта и техники на территории приемки топлива.

      - Заведующий нефтебазой при прибытии автоцистерны к месту слива топлива производит вскрытие пломб на заливной горловине автоцистерны.

      - Заведующий нефтебазой после вскрытия заливной горловины автоцистерны проверяет наличие подтоварной воды в соответствии с п. 2.7.2. настоящего Регламента.

      - Вода является недопустимым загрязнителем, который может привести к порче топлива и оборудования/техники/транспорта в связи с чем приемка топлива с подтоварной водой не допускается.

      - Заведующий нефтебазы при обнаружении воды составляет Акт о поставке товара ненадлежащего качества и ставит в известность главного инженера, ЗГД Общества и менеджера по закупке, ответственного за закупку данного топлива. Окончательное решение о приемке или отказе от приемки принимает ЗГД Общества, о чем делается отметка в Акте поставки товара ненадлежащего качества.

      - При отсутствии воды заведующий нефтебазой производит отбор проб топлива в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента с составлением Акта отбора проб топлива (Приложение 2).

      - В процессе отбора проб заведующий нефтебазой визуально оценивает наличие механических примесей в топливе, производит замер плотности в соответствии с п. 2.7.6 и температуры в соответствии с п. 2.7.3.

      - Полученные данные заведующий нефтебазой вносит в Акт приема топлива (Приложение 3).

      - При выявлении механических примесей в топливе заведующий нефтебазой составляет Акт о поставке товара ненадлежащего качества и ставит в известность главного инженера, ЗГД Общества и работника службы логистики, ответственного за закупку данного топлива. Окончательное решение о приемке или отказе от приемки принимает ЗГД Общества, о чем делается отметка в Акте поставки товара ненадлежащего качества.

      - Заведующий нефтебазой при отсутствии замечаний к топливу производит вскрытие заливной горловины планируемого к наливу резервуара со снятием пломб и фиксацией вскрытия в Журнале установки и снятия пломб (Приложение 4).

Ответственным за ведение и хранение Журнала установки и снятия пломб является заведующий нефтебазой.

      - Работник СБ производит контроль факта вскрытия и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазой производит прием топлива в резервуар. В процессе приема заведующий нефтебазой следит за соблюдением норм противопожарной безопасности, а также за уровнем продукта в резервуаре, не допуская его переполнения и разлива.

      - Заведующий нефтебазой по окончании слива топлива осматривает опорожненные отсеки автоцистерны с целью контроля отсутствия остатков топлива.

      - Заведующий нефтебазой закрывает и пломбирует заливные горловины резервуара.

      - Работник СБ производит контроль факта закрытия заливных горловин, установки пломбы и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазой, совместно с работником СБ сопровождает автоцистерну к весовому пункту, на котором производилось взвешивание массы брутто и производит повторное взвешивание для определения массы нетто.

      - Взвешивание производится только с полным заездом автоцистерны на весы и отсутствии водителя в салоне.

      - Заведующий нефтебазой на основании результатов взвешивания, путем вычитания веса, полученного при повторном взвешивании из веса брутто получает вес нетто. Данные о весе нетто вписываются в Акт приема топлива. Акт приема топлива подписывается у работника СБ, водителя автоцистерны и заведующего нефтебазы.

      - Заведующий нефтебазой производит запись в Журнал прихода нефтепродуктов (Приложение 5).

      - Заведующий нефтебазой не позднее чем в течение суток после приемки топлива передает оригинал транспортной накладной, копию паспорта качества и копию акта приема топлива в бухгалтерскую службу Общества. Копия транспортной накладной, оригиналы паспорта качества и Акта приема топлива остаются у заведующего нефтебазой.

      - Заведующий нефтебазой производит приемку топлива на баланс Общества путем формирования документа поступления товаров в бухгалтерской учетной системе.

При передаче топлива на основании транспортной накладной, заведующий нефтебазой передает накладную в бухгалтерскую службу Общества и данные о поступлении вносятся бухгалтером Общества на основании документов, поступивших от поставщика в системе электронного документооборота.

Масса поступления вносится на основании данных Акта приема топлива. В случае расхождения данных между фактической массой топлива и транспортной накладной более чем максимальную допускаемую относительную погрешность измерений в соответствии с ГОСТ 8.587-2019 заведующий нефтебазой оповещает о факте расхождения, бухгалтерскую службу, работника службы логистики, ЗГД и главного инженера Общества. При этом работник службы логистики организует корректировку учетных документов со стороны поставщика.

    - Приемка масел и смазочных материалов

      - Масла и смазочные материалы принимаются в величинах, соответствующих документам поставки (штуки, килограммы, литры).

      - Приемка масла и смазочных материалов осуществляется заведующим нефтебазой или иным материально-ответственным лицом, исполняющим его обязанности, в присутствии работника СБ Общества на каждом этапе приемки.

      - Заведующий нефтебазой проверяет документы поставки, наличие сертификата соответствия, паспорта качества и отсутствие внешних повреждений.

      - При выявлении несоответствия в документах или критического нарушения целостности тары заведующий нефтебазы отказывает в приемке масла, о чем составляется соответствующий акт и ставится в известность менеджер по закупке, главный инженер и ЗГД Общества. Окончательное решение о приемке или отказе от приемки принимает ЗГД Общества, о чем делается отметка в Акте поставки товара ненадлежащего качества.

      - Заведующий нефтебазой при отсутствии замечаний к документам и отсутствии внешних повреждений производит вскрытие площадки хранения масла и смазочных материалов со снятием пломб и записью в Журнале установки и снятии пломб.

Ответственным за ведение и хранение Журнала установки и снятия пломб является заведующий нефтебазой.

      - Работник СБ производит контроль факта вскрытия и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазой производит прием масла и смазочных материалов. В процессе приема заведующий нефтебазой следит за соблюдением норм противопожарной безопасности.

      - Заведующий нефтебазой по окончании приема закрывает площадку хранения масла и смазочных материалов и пломбирует замок.

      - Работник СБ производит контроль факта закрытия площадки хранения масла и смазочных материалов, установки пломбы и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазы передает оригинал первичных учетных документов в бухгалтерскую службу Общества.

      - Заведующий нефтебазой производит запись в Журнал прихода нефтепродуктов.

      - Заведующий нефтебазой производит приемку масел и смазочных материалов на баланс Общества путем формирования документа поступления товаров в учетной системе.

  - Хранение ГСМ

    - Общие положения

      - Главный инженер Общества отвечает за организацию процесса хранения ГСМ, обеспечение места хранения ГСМ необходимыми инструментами и материалами, надлежащее техническое состояние оборудования и резервуаров хранения ГСМ.

      - Процесс хранения должен быть организован таким образом, чтобы исключить потери от испарения, утечки, загрязнения механическими примесями, а также обводнения и смешивания ГСМ разных сортов.

      - В целях предотвращения хищений, доступа посторонних лиц, территория нефтебазы должна быть огорожена, оборудована периметральным освещением в ночное время суток и обеспечена работоспособным видеонаблюдением с сроком хранения видеозаписи не менее 14 дней.

      - ЗГД Общества, совместно с службой безопасности определяют места стоянки загруженных топливом топливозаправщиков в дневной и ночное время суток и утверждают их приказом по Обществу.

      - Главный инженер Общества несет ответственность за комплектацию мест хранения ГСМ средствами измерения (метрштоки (рулетки)), мерники, ареометры, водочувствительная паста, цилиндры для забора проб, а также технологическим оборудованием (термодатчики, плотномеры и пр.), исходя из текущей финансовой возможности.

      - Главный инженер несет ответственность за актуальность свидетельств о поверке средств измерения (далее – СИ).

      - Заведующий нефтебазой несет ответственность за заблаговременное информирование главного инженера Общества о необходимости поверки СИ. Информирование производится посредством корпоративной электронной почты с указанием наименования СИ и сроке окончания текущей поверки.

      - Главный инженер Общества несет ответственность за обеспечение соблюдения правил в области охраны труда, экологической безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая федеральные законы, постановления Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности.

    - Хранение топлива

      - Ёмкости для хранения должны плотно закрываться крышками на прокладках и пломбироваться. Также должны быть заглушены и опломбированы выводящие патрубки, не закольцованные в системе.

      - Ёмкости для хранения топлива подлежат калибровке один раз в пять лет. На резервуары должны быть составлены калибровочные таблицы. При технической возможности ёмкости могут оснащаться датчиками уровня топлива, датчиками температуры и плотномерами.

На каждом используемом резервуаре должна быть нанесена маркировка с указанием вида и марки ГСМ, а после проведения калибровки указана вместимость, дата последней калибровки.

      - Заведующий нефтебазой ежедневно проводит визуальный контроль состояния резервуарного парка путём внешнего осмотра тары и при выявлении признаков повреждений незамедлительно оповещает главного инженера Общества посредством телефонного звонка.

      - Главный инженер принимает решение о дальнейших действиях, направленных на оперативное устранение повреждений.

      - Заведующий нефтебазой дважды в день, в начале и в конце смены, производит измерение уровня топлива в резервуарах, измерение уровня подтоварной воды в резервуарах, температуру и плотность топлива. Замер производится в присутствии работника СБ, с записью в Журнал учета плотности, температуры и уровня топлива (Приложение 6). Проведению замера предшествует вскрытие пломб на заливных горловинах резервуаров с внесением соответствуешь записи в Журнал установки и снятия пломб и подписью работника СБ.

При выявлении в резервуаре подтоварной воды заведующий нефтебазой организует откачку подтоварной воды собственными силами, при наличии в резервуаре устройства для откачки. При отсутствии устройства откачки и уровне подтоварной воды на высоте трубопровода линии выдачи необходимо привлечение специализированной организации для выполнения работ по вакуумной откачки подтоварной воды.

      - Заведующий нефтебазой закрывает и пломбирует заливные горловины резервуара.

      - Работник СБ производит контроль факта закрытия заливных горловин, установки пломбы и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазой не менее 1 раза в 7 дней, в присутствии работника СБ проверяет состояние пломб топливораздаточной колонки и корректность показаний счетчиков путем контрольного измерения отпускаемых ГСМ по образцовым мерникам. Для этого через колонку дважды производится наполнение образцового мерника. Если отклонения не превышают указанные в техническом паспорте погрешности, то колонка считается исправной и готова к работе. При превышении погрешности заведующий нефтебазы приостанавливает заправку из данной колонки и оповещает об этом главного инженера Общества посредством служебной записки на бумажном носителе или в 1С: ДО.

      - Факт проверки погрешности колонки отражается в Журнале контроля состояния топливораздаточных колонок (Приложение 7).

      - Главный инженер Общества получив информацию о некорректных показаниях топливораздаточной колонки совместно с ЗГД Общества принимает о запрете или допуске к дальнейшей работе колонки с учетом погрешности. На основании принятого решения ЗГД Общества издает распоряжение о запрете или допуске топливораздаточной колонки к работе с учетом погрешности.

      - Главный инженер Общества организует устранение неисправности и корректировку топливораздаточной колонки собственными силами или производит вызов специализированной организации.

      - Результаты работы по устранению неисправности колонки и ее калибровке принимаются комиссионно. Комиссия утверждается приказом ЗГД по Обществу и включает в себя главного инженера Общества, заведующего нефтебазой и работника КПС. Комиссионный акт утверждается ЗГД Общества.

      - Ежедневно в конце смены производится передача смены между работниками нефтебазы, а в случаях отсутствия работы по сменам — заведующим нефтебазой, в следующем порядке:

- снятие показаний указателей суммарного счетчика всех топливораздаточных колонок и стояков. На их основании определяют объем ГСМ, выданных за смену;

- проверка целостности и номеров пломб на резервуарах, колонках, стояках, топливозаправщиках (если в ночное время суток он находился на территории нефтебазы с заполненной цистерной);

- измерение общего уровня топлива, его плотность и температуру в каждом резервуаре. По результатам измерений определяют объем и вес нефтепродукта;

- проверка наличия и уровня подтоварной воды.

      - Полученные данные отражаются в Журнале приема-передачи смены (Приложение 8), под которыми оба материально ответственных лица ставят свои подписи и их расшифровку. В случаях отсутствия работы по сменам заведующий нефтебазой заполняет самостоятельно.

    - Хранение масел и смазочных материалов

      - Хранение масел и смазочных материалов осуществляется в таре, в которых они поступили на склад.

      - Масла и смазочные материалы должны храниться в отдельном помещении, запираемом на ключ, с возможностью пломбировки.

      - Заведующий нефтебазой не менее двух раз в день, в начале и конце смены, проверяет наличие пломб и соответствие их номеров Журналу установки и снятии пломб.

      - Масла и смазочные материалы должны храниться в закрытом состоянии.

  - Выдача ГСМ

    - Общие положения

      - Выдача топлива в Обществах, где внедрена система топливных карт, осуществляется только через топливораздаточные колонки и топливозаправщики при наличии топливной карты, закрепленной за соответствующим транспортным средством или техникой. Фиксация выдачи топлива в заправочных ведомостях, лимитно-заборных картах и журналах расхода нефтепродукта производится всегда, независимо от наличия системы топливных карт в Обществе.

      - Заведующий нефтебазой обеспечивает наличие Заправочных ведомостей (Приложение 9), Лимитно-заборных карт (Приложение 10) и Журнала расхода нефтепродукта (Приложение 11).

- Заправочная ведомость ведется в течение дня, в ней отмечается каждая выдача топлива независимо от автомобиля/техники. В ней расписывается водитель заправляемой техники.

- Лимитно-заборная карта формируется на каждый автомобиль или технику и ведется в течение месяца. В ней расписывается водитель.

      - Заправка должна проводиться на максимально возможно ровной поверхности с заранее включённой массой (не менее чем за 20 минут). После завершения заправки запрещается отключать массу ещё как минимум 20 минут. Ответственность за выполнение данного требования несёт сам водитель или тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (далее – механизатор).

      - Заправка автомобиля или техники «под горловину» (до самого края) бака запрещена.

      - Интервал между заправками должен составлять не менее двух минут.

      - Выдача ГСМ на удалённых стационарных пунктах заправки в баки машин производится аналогично центральной нефтебазе.

    - Выдача топлива в бензобак

      - Водитель или механизатор, управляющий автомобилем/техникой требующей заправки передает заправочную карту (при наличии системы топливных карт), путевой лист или учетный лист тракториста-машиниста заведующему нефтебазой и озвучивает необходимое количество литров к заправке.

      - Заведующий нефтебазой прикладывает к считывателю топливную карту, вводит затребованное количество литров в блок управления топливораздаточной колонкой и отправляет топливо на выдачу.

      - Водитель или механизатор контролирует заправку.

      - Заведующий нефтебазой ставит отметку в путевом листе или учетном листе тракториста-машиниста о факте заправки и количестве отпущенных литров. Аналогичную запись заведующий нефтебазой вносит в заправочную ведомость и лимитно-заборную карту и подписывает ее у водителя/механизатора.

      - Заведующий нефтебазой в начале следующей смены, формирует документ «Комплектация номенклатуры» в Учетной системе, в котором производит пересчет выданных за предыдущую смену литров в килограммы.

      - Перевод выданных литров топлива в килограммы производится в соответствии с методикой перевода, указанной в п. 2.7.7. текущего Регламента.

      - В конце месяца на центральной нефтебазе и стационарных пунктах заправки на основании заправочной ведомости, накладных на перемещение и первичной документации по приему и отпуску топлива, заведующим нефтебазы составляется ежемесячный материальный отчет о движении ГСМ в количественном выражении (литры и килограммы), который сдаётся в бухгалтерию. Бухгалтерия ведет учет движения ГСМ в количественно-стоимостной оценке.

      - К отчету прилагаются все первичные документы, по которым производился приём и отпуск ГСМ.

      - В растениеводческих Обществах бухгалтер-учётчик ежемесячно предоставляет в бухгалтерию список (реестр) техники участка, бригады, отделения с фактическими остатками топлива в баке каждой единицы техники. Конкретная дата предоставления данного списка устанавливается приказом ЗГД.

      - После сличения бухгалтерской службы Общества отчёта о движении ГСМ с фактическими остатками топлива в баке каждой единицы техники, данный отчёт вместе с документами по приходу и расходу служат основанием для отражения в бухгалтерском учете движения ГСМ.

    - Выдача топлива в цистерну автозаправщика

      - Водитель-заправщик передает заправочную карту (при наличии системы топливных карт), путевой лист заведующему нефтебазой и озвучивает необходимое количество литров к заправке.

      - Заведующий нефтебазой прикладывает к считывателю топливную карту, вводит затребованное количество литров в блок управления топливораздаточной колонкой и отправляет топливо на выдачу.

      - Водитель или механизатор контролирует заправку.

      - Заведующий нефтебазой формирует отдельную заправочную ведомость и лимитно-забоную карту, в которой фиксируется как автомобиль, так и Ф.И.О. водителя, ставит отметку о заправке и подписывает ее у водителя-заправщика.

      - В случае перемещения топлива на стационарный пункт заправки заведующий нефтебазы оформляет две накладные на перемещение, в первой из которых указывается количество ГСМ в килограммах, отгруженное в топливозаправщик (подписи «сдал» - заведующий нефтебазы, «принял» водитель-заправщик). По второй — груз в килограммах принимает заведующий нефтебазой на стационарном пункте заправки от водителя-заправщика (подписи «сдал» - водитель-заправщик, «принял» - заведующий нефтебазой на стационарном пункте заправки).

      - В случае перемещения топлива для заправки в поле, заведующий нефтебазы оформляет накладную на перемещение в литрах.

      - Заведующий нефтебазой в конце каждой смены в заправочной ведомости подводит итог выданного количества ГСМ в литрах и килограммах. Один экземпляр заправочной ведомости предназначен для учета на нефтебазе, второй — передаётся в места учёта работы техники (бригады, гараж и др.).

    - Выдача топлива из автозаправщика

      - Отпуск топлива из топливозаправщика производится водителем-заправщиком по заправочной ведомости, выдаваемой заведующим нефтебазой на каждый день.

      - Водитель или механизатор, управляющий автомобилем/техникой требующей заправки передает заправочную карту (при наличии системы топливных карт), путевой лист или учетный лист тракториста-машиниста водителю-заправщику и озвучивает необходимое количество литров к заправке.

      - Водитель-заправщик прикладывает к считывателю топливную карту (при наличии системы топливных карт), вводит затребованное количество литров в блок управления и отправляет топливо на выдачу.

      - Водитель/механизатор контролирует заправку.

      - Водитель-заправщик делает отметку о заправке в путевом листе каждого автомобиля/техники, ставит свою подпись и подписывает у водителя/механизатора.

      - Водитель-заправщик отражает факт расхода топлива в Журнале расхода нефтепродуктов (топливозаправщик), указанном в Приложении 12, в собственной заправочной ведомости и подписывает у водителя/механизатора.

Ответственным за ведение и хранение Журнала расхода нефтепродуктов (топливозаправщик) является водитель-заправщик.

      - Водитель-заправщик ежедневно передает оригинал заправочной ведомости заведующему нефтебазой, копию передает в места учета работы техники (бригада, гараж и др.). В конце месяца водитель-заправщик составляет отчет об использовании топлива, к отчету прилагаются все первичные документы о приходе и расходе ГСМ с выведением остатков. Материальный отчет водителя-заправщика вместе с отчетом заведующего нефтебазой сдается в бухгалтерию хозяйства.

    - Выдача масел и смазочных материалов

      - Масла и смазочные материалы выдаются только в тех единицах измерения, в которых были оприходованы на склад Общества.

      - Выдача происходит только в присутствии работника СБ.

      - Работник Общества формирует и утверждает у ЗГД/главного инженера Общества Заявку на получение ТМЦ (Приложение 13) для получения необходимого масла и смазочных материалов.

      - Работник Общества передает утвержденную Заявку на получение ТМЦ со склада заведующему нефтебазой.

      - Заведующий нефтебазой вскрытие площадки хранения масла и смазочных материалов со снятием пломб и записью в Журнале установки и снятии пломб.

      - Работник СБ производит контроль факта вскрытия и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазой производит выдачу масел и смазочных материалов.

      - При необходимости выдачи масел или смазочных материалов из общей ёмкости, заведующий нефтебазой проводит взвешивание продукта на весах, если выдача осуществляется в килограммах, или же использует ручной насос для перекачки требуемого количества материала в мерное ведро, если выдача производится в литрах. При этом выдача производится в тару работника, затребовавшего масло и смазочные материалы.

      - Заведующий нефтебазой по окончании выдачи закрывает площадку хранения масла и смазочных материалов и пломбирует замок.

      - Работник СБ производит контроль факта закрытия площадки хранения масла и смазочных материалов, установки пломбы и ставит свою подпись в Журнале установки и снятия пломб.

      - Заведующий нефтебазой производит запись в Журнал расхода нефтепродуктов.

      - Заведующий нефтебазой, в начале следующей смены, производит списание выданного за прошедшую смену количества масла или смазочных материалов со склада нефтебазы в бухгалтерской учетной системе.

  - Инвентаризация

    - В первый рабочий день каждого месяца производится комиссионное снятие фактических остатков ГСМ на нефтебазах и пунктах заправки предприятия с составлением акта инвентаризации.

    - Инвентаризация в обязательном порядке проводится также:

- в случае смены материально ответственных лиц на день приема дел и должности;

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

- при установлении фактов хищений и порчи — немедленно по установлении таких фактов;

- после пожара или стихийных бедствий - немедленно по окончании пожара или стихийного бедствия;

- иных случаях, предусмотренных законодательством.

    - ЗГД Общества приказом формирует инвентаризационную комиссию, в состав которой входит:

- главный инженер;

- заведующий нефтебазой;

- работник бухгалтерии;

- работник КПС.

    - Инвентаризации подлежат все виды ГСМ, находящиеся на территории нефтебазы и пунктах заправки.

    - При инвентаризации комиссия определяется фактическое наличие ГСМ для сопоставления с данными бухгалтерского учета, определения результатов (недостач, излишков), величины естественной убыли, образовавшихся за инвентаризационный период, а также для снятия остатков топлива в баках транспортных средств.

    - Пределы естественной убыли считаются в зависимости от объема и типа резервуара, в котором хранится топливо, вида топлива и климатической зоны в соответствии с действующим приказом Минэнерго России «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении».

    - Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием ГСМ и данными бухгалтерского учета отражаются в соответствии с учетной политикой предприятия.

    - При выявлении недостачи, результаты инвентаризации отравляются в службу безопасности.

  - Отбор и хранение проб топлива

    - Общие положения

      - Отбор проб производится чистым, сухим и свободным от любых веществ, которые могу загрязнить отбираемый продукт пробоотборником.

- Количество проб, отбираемых из каждого отсека автоцистерны, планируемого к сливу в резервуар нефтебазы – 2 шт. Дополнительная проба берется при необходимости передачи пробы водителю поставщика/перевозчика, с отражением факта передачи пробы в Акте отбора проб топлива.

      - Инвентарь для отбора и хранения проб жидких нефтепродуктов после применения следует об работать моющим веществом.

      - Проба помещается в чистую сухую стеклянную бутылку объемом 0,5 л., бутылка наполняется не более чем на 90%. Затем бутыль плотно закупоривают крышкой, поверх которой натягивают прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет фиксируют вокруг горла емкости прочной синтетической ниткой так, чтобы невозможно было вскрыть ёмкость, не повредив упаковку или крепление. Свободные концы нити фиксируются наклейкой с следующей информацией:

- дата;

- поставщик;

- водитель (Ф.И.О.);

- номер машины;

- вид топлива;

- плотность;

- температура;

- номер отсека;

- подпись и Ф.И.О. принявшего топливо.

- Дополнительная проба топлива для передачи водителю поставщика помещается в тару поставщика, закрывается и пломбируется материалами поставщика. Емкость должна быть опломбирована с нашими подписями.

      - Пробы хранят в помещении или специально отведенных местах, отвечающих противопожарным требованиям, предъявляемым к кладовым легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пробы хранят в шкафу, ящике с гнездами или на полках из несгораемого материала.

- Пробы сохраняются в течение 90 суток с момента отбора, после чего заведующий нефтебазой переливает содержимое пробы в резервуар соответствующего типа топлива, а стеклянную тару промывает мыльным раствором и высушивает для дальнейшего использования.

    - Отбор проб из вертикальных резервуаров

      - Точечные пробы нефти и нефтепродуктов из вертикального цилиндрического или прямо угольного резервуара отбирают стационарным или переносным пробоотборником с трех уровней:- верхнего — на 250 мм ниже поверхности нефти или нефтепродукта;- среднего — с середины высоты столба нефти или нефтепродукта;- нижнего: для нефти — нижний срез приемо-раздаточного патрубка (хлопушки) по внутреннему диаметру, для нефтепродукта — на 250 мм выше днища резервуара. Для резервуара, у которого приемо-раздаточный патрубок находится в приемке, за нижний уровень отбора пробы нефти принимают уровень на расстоянии 250 мм от днища резервуара. Объединенную пробу нефти или нефтепродукта составляют смешением точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней в соотношении 1:3:1.

      - Точечные пробы при высоте уровня нефти и нефтепродуктов в резервуаре не выше 2000 мм отбирают с верхнего и нижнего уровней/ Объединенную пробу составляют смешением одинаковых по объему точечных проб верхнего и нижнего уровней. При высоте уровня нефтепродукта менее 1000 мм отбирают одну точечную пробу с нижнего уровня.

    - Отбор проб из горизонтальных резервуаров

      - Точечные пробы нефти и нефтепродуктов из горизонтального цилиндрического резервуара диаметром более 2500 мм отбирают с трех уровней:- верхнего — на 200 мм ниже поверхности нефти или нефтепродукта;- среднего — с середины высоты столба нефти или нефтепродукта;- нижнего — на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара. Объединенную пробу составляют смешением точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней в соотношении 1:6:1.

      - Точечные пробы нефти и нефтепродуктов из горизонтального цилиндрического резервуара диаметром менее 2500 мм независимо от степени заполнения, а также из горизонтального цилиндрического резервуара диаметром более 2500 мм, но заполненного до высоты, равной половине и менее диаметра, отбирают с двух уровней: с середины высоты столба жидкости и на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара. Объединенную пробу составляют смешением точечных проб среднего и нижнего уровней в соотношении 3:1. При высоте уровня нефтепродукта менее 500 мм отбирают одну точечную пробу с нижнего уровня.

  - Измерение уровня и объема топлива и подтоварной воды

    - Измерение уровня топлива

      - Измерение уровня топлива производится после отстоя нефтепродукта не менее двух часов.

      - Допускается применять автоматизированные СИ уровня (стационарные или переносные) в резервуарах, измерительные рулетки с грузом (лотом), метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов. Показания считывают с точностью до 1 мм.

      - Измерительную ленту рулеток с грузом (лотом) следует опускать плавно, не допуская волн на поверхности нефтепродуктов и ударов о днище или опорную плиту (при наличии). Лента рулетки должна находиться все время в натянутом состоянии. Измерения проводят при установившемся уровне нефтепродуктов. Поднимают ленту рулеток строго вертикально, не допуская смещения в сторону, для того чтобы избежать искажения линии смачивания на измерительной ленте.

      - Метроштоки следует опускать плавно, не допуская волн на поверхности нефтепродуктов и ударов о днище или опорную плиту (при наличии). Поднимать метроштоки следует плавно и быстро, не допуская их смещения в сторону для исключения искажения линии смачивания. Считывание показаний должно быть произведено таким образом, чтобы линия смачивания находилась на уровне глаз.

      - При измерении уровня нефтепродуктов рекомендуется наносить на измерительную ленту рулеток или метроштоков водочувствительную (бензочувствительную) пасту. При этом измерения проводят с учетом требований инструкции по использованию водочувствительной (бензочувствительной) пасты или ленты.

      - Измерения уровня нефтепродуктов проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее арифметическое значение. Если полученное расхождение составляет более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и вычисляют среднее арифметическое значение из 3 наиболее близких измерений.

      - Измерение уровня нефтепродуктов по высоте пустоты резервуаров и резервуаров с применением измерительных рулеток или метроштоков проводят в следующей последовательности:

- опускают ленту рулеток с грузом (лотом) или метроштоки медленно в нефтепродукты, не допуская отклонения от вертикального положения, сохраняя спокойное состояние поверхности нефтепродуктов и не допуская волн;

- первый (верхний) отсчет берут по рулеткам или метроштокам на уровне риски планки замерного люка (верхней образующей замерного люка). Затем ленту рулеток или метроштоки поднимают строго вертикально, не допуская смещения в сторону, и берут второй (нижний) отсчет на месте смоченной части ленты рулеток или метроштоков нефтепродуктами;

- отсчет по ленте рулеток или метроштокам проводят сразу после появления смоченной части над измерительным люком с точностью до 1 мм;

- измерения высоты пустоты в каждом резервуаре проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее арифметическое значение;

- если полученное расхождение измерений составляет более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и берут среднее арифметическое значение из 3 наиболее близких измерений;

- высоту пустоты резервуаров находят как разность верхнего и нижнего отсчетов по рулеткам.

      - Уровень нефтепродуктов определяют вычитанием полученного значения высоты пустоты из значения базовой высоты, определенной при градуировке резервуаров.

      - Автоматизированные СИ уровня (стационарные или переносные) используют в соответствии с руководством по эксплуатации.

      - Результат измерений уровня нефтепродуктов округляют до целого значения.

    - Измерение уровня подтоварной воды

      - Измерение уровня подтоварной воды производится после отстоя нефтепродукта не менее двух часов.

      - Водочувствительную пасту наносят тонким слоем на свободную поверхность груза (лота) полосками с 2 противоположных сторон.

      - Рулетки с грузом (лотом) с водочувствительной пастой выдерживают в резервуарах неподвижно в течение 2-3 мин до полного растворения водочувствительного слоя. Время выдержки может быть иным, если это предусмотрено технической документацией на водочувствительную пасту.

      - Измерения уровня подтоварной воды в каждом резервуаре проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее арифметическое значение; если полученное расхождение более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и берут среднее арифметическое значение из 3 наиболее близких измерений.

      - Измерения уровня подтоварной воды повторяют, если на пасте он обозначен нечетко, косой линией или на неодинаковой высоте с обеих сторон, что указывает на наклонное положение груза (лота) при выполнении измерений.

      - Размытая грань является следствием отсутствия резкой границы раздела между водой и нефтепродуктом и свидетельствует о наличии водоэмульсионного слоя. В этом случае измерения повторяют после отстоя и расслоения эмульсии.

      - Допускается измерение уровня подтоварной воды проводить одновременно с измерением уровня нефтепродуктов в резервуарах.

    - Измерение температуры

      - Измерение температуры проводят непосредственно в пробоприемнике (термостатическом цилиндре) в течение 1-3 мин после отбора пробы, при этом переносные пробоотборники выдерживают на уровне отбираемой пробы в течение не менее 5 мин. Термометры погружают в нефтепродукты на глубину, указанную в паспорте на данный термометр, и выдерживают в пробе до установления постоянного значения температуры.

    - Определение объема нефтепродукта

      - Общий объем в резервуаре (V0) и объем подтоварной воды (Vв) определяются по градуировочной таблице резервуара исходя из измеренных уровней нефтепродукта и подтоварной воды.

      - Объем нефтепродукта при температуре его измерения в резервуаре (V), м3, вычисляют по формуле (20 – значение градуировки ареометра (или 15 или 20, в зависимости от паспорта)):

- V = VH * [1 + (2 * 0,0000125 + 0,000023) * (tv – 20)

- где VH – объем нефтепродукта в резервуаре, м3 вычисляется по формуле:

- VH = V0 – VB, где

- - общий объем нефтепродукта и подтоварной воды в резервуаре м3

- – объем подтоварной воды, м3;

- tv – средняя температура нефтепродуктов в резервуаре, °С;

- 20 – значение градуировки ареометра, может равняться как 20 так и 15 в соответствии с паспортом.

    - Определение средней температуры нефтепродукта в резервуаре для определения массы

      - Среднюю температуру нефтепродукта в резервуаре (tv) вычисляют по формулам:

- В общем случае:

- где

- tн – температура нефтепродукта, измеренная на нижнем уровне – на 250 мм выше днища резервуара (при измерении стеклянным термометром – температура нефтепродукта в точечной пробе с нижнего уровня), °С;

- tср – температура нефтепродукта, измеренная на среднем уровне – с середины высоты столба нефтепродукта (при измерении стеклянным термометром – температура нефтепродукта в точечной пробе с среднего уровня), °С;

- tв – температура нефтепродукта, измеренная на верхнем уровне – на 250 мм ниже поверхности нефтепродукта (при измерении стеклянным термометром – температура нефтепродукта в точечной пробе с верхнего уровня), °С.

- При уровне нефтепродукта в резервуаре не выше 2000 мм:

- При уровне нефтепродукта в резервуаре не выше 1000 мм:

    - Определение плотности нефтепродукта в резервуаре

      - Плотность нефтепродукта приводится к 15 °С и 20 °С в зависимости от градуировки ареометра по таблицам пересчета плотности по ГОСТ 8.599-2010, где плотность нефтепродуктов приводят к средней температуре в резервуаре по формуле:

- pv = p20 * [-β20 * (tv – 20) * [1 + 0,8 * β20 * (tv – 20)]], где

- ρ20 - плотность нефтепродукта, приведённая к 20 °С, кг/м3

- β20 - коэффициент объемного расширения продукта при температуре 20 °С, вычисляемый по формуле:

    - Определение массы нефтепродукта

      - Итоговая масса нефтепродукта измеряется по формуле:

      - Определяем абсолютную погрешность измерения по формуле:

- где m – масса нефтепродукта в резервуаре;

- - относительная погрешность измерения.

- Предельно-допустимая относительная погрешность измерений при косвенном методе статических измерений равняется: не более 200 т – +/-0,65 %, 200 т и более – +/- 0,5%.

Приложение 1. Акт о поставке товара ненадлежащего качества

Наименование организации								Дата

Акт

о поставке товара ненадлежащего качества

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что в результате приемки товара по качеству, поставленного на основании Договора № _____ от _________ обнаружены следующие несоответствия требованиям качества:

| № | Наименование товара | Кол-во | Товарная/транспортная накладная | Описание несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Решение Заместителя генерального директора Общества: ________________________________

Главный инженер		_____________		          ___________________

(Подпись) 		                            	               (Ф.И.О.)

Заведующий нефтебазой	_____________		          ___________________

(Подпись) 		                            	               (Ф.И.О.)

Работник КПС			_____________		          ___________________

(Подпись) 		                            	               (Ф.И.О.)

Приложение 2. Акт отбора проб топлива

- Наименование организации								Дата

Акт

отбора проб топлива

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что «___» ____________ 20___г. в _____________ взяты пробы

(время взятия проб)

_______________ топлива от поставщика ____________________, автомобиль _______________,

(бензинового/дизельного)				            (наименование поставщика)			   (гос. номер автомобиля)

прицеп ______________ отсеков № ________ в количестве ____ проб, объеме _____ каждая.

(гос. номер прицепа)

Плотность топлива составила ________, температура ______.

Заведующий складом ГСМ		____________		          ___________________

(Подпись) 		                          	(Ф.И.О.)

Работник КПС				____________		          ___________________

(Подпись) 		                          	(Ф.И.О.)

Водитель автомобиля			____________		          ___________________

(Подпись) 		                          	(Ф.И.О.)

Приложение 3. Акт приема топлива

Наименование организации															Дата

Акт

приема топлива

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

при участии ____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(водитель автоцистерны, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что слив принимаемого топлива произведен ____________________________________________________________

(в какое время, из какого количества отсеков автоцистерны)

топливо размещено в резервуары _________________________________________________________________________________________________

| Дата отгрузки | Наименование ГСМ | № паспорта качества | Гос. Номер и марка автомобиля | Вес брутто | Плотность |  | Температура |  | Масса нетто, кг. |  | Наличие и целостность пломб отправителя | Недостача ГСМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, кг. | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | по накладной | фактическая | по накладной | фактическая | по накладной | фактическая |  |  | По норме | Сверх нормы |

Заведующий нефтебазой 			______________					         _________________________________

(подпись) 							(Ф.И.О.)

Работник КПС	 			______________					         _________________________________

(подпись) 							(Ф.И.О.)

Водитель автоцистерны 			______________					         _________________________________

(подпись) 							(Ф.И.О.)

Приложение 4. Журнал установки и снятия пломб

| № пломбы | Место установки (что именно пломбируется) | Дата, время установки пломбы | Подпись сдавшего на охрану Подпись принимающего под охрану | Дата, время снятия номерной пломбы | Подпись сдающего с охраны Подпись принимающего с под охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5. Журнал прихода нефтепродуктов

| Дата | № емкости | № накладной | Ф.И.О. водителя | Время | Вид ГСМ | Поставщик | № авто | Масса | Груз сдал | Груз принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6. Журнал учета плотности, температуры и уровня топлива

Журнал учета плотности, температуры и уровня топлива

Наименование нефтепродукта________________________________________

| Дата замера | Номер емкости | Замер 1 |  |  |  | Замер 2 |  |  |  | Среднее значение плотности кг/м3 | Уровень подтоварной воды | Подпись МОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время | Уровень | Плотность | Температура | Время | Уровень | Плотность кг/м3 | Температура |  |  |  |

Заведующий нефтебазой ___________________

*Примечание: для каждого вида топлива в Журнале учёта плотности и температуры ГСМ заводится отдельный раздел по приведенной форме.

Приложение 7. Журнал контроля состояния топливораздаточных колонок

| Дата | № колонки | Объем мерника | Результат проверки | Примечание | Подпись заведующего нефтебазой | Подпись работника КПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 8. Журнал приема-передачи смены

| Дата, время | Наименование нефтепродукта | № резервуара | № пломбы и ее целостность | Наличие повреждений и подтеков | Остаток на конец смены |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общий уровень, мм | Уровень воды, мм | Уровень нефтепродукта, мм | Кол-во, литры | Плотность | Масса |

| Показания счетных механизмов |  |  |  |  | Целостность пломб ТРК, стояков | Результат за смену |  | Подпись лица, сдавшего и принявшего смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТРК/Стояка | На начало смены | На конец смены | Расход за смену в л. | Расход за смену в кг. |  | Излишки | Недостача |  |

Приложение 9. Заправочная ведомость

Заправочная ведомость

За «__»___________________202__г.

Наименование нефтепродукта_____________________________________________________________

Автозаправщик (марка, гос. Номер)________________________________________________________

ФИО оператора/ водителя_________________________________________________________________

Показания счетчика на начало смены_____________                 ________/______________

Подпись расшифровка подписи оператора АЗС

| Наименование, марка, гос. Номер техники | № и дата путевого листа | ФИО водителя механизатора | Кол-во, л | Подпись в получении | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показания счетчика на конец смены_____________               _________/___________________

Подпись и расшифровка подписи

Расход топлива по счетчику____________________               _________/___________________

Подпись и расшифровка подписи

Ведомость выдал заведующий нефтебазы                                _________/___________________

Подпись и расшифровка

Приложение 10. Лимитно-заборная карта

Лимитно-заборная карта

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  | 0315005 |
| Организация |  | по ОКПО |  |

| Дата составления | Код вида операции | Вид деятельности | Отправитель | Получатель | Корреспондирующий счет |  | Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Структурное подразделение | Структурное подразделение | Счет, субсчет | Код аналитического учета |  |

Выдана _____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество получателя

Для каких целей отпускается _______________________________________________________________

РАЗРЕШЕНО

|  | Название материальных ценностей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Лимит отпуска |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно разрешено |  |  |  |  |  |  |

| Дата | Выдано | Подпись лица, получившего (отпустившего) ценности |
| --- | --- | --- |

Приложение 11. Журнал расхода нефтепродуктов

| Дата | № емкости | № накладной | Ф.И.О. водителя | Время | Вид ГСМ | № авто | Масса | Груз сдал | Груз принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 12. Журнал расхода нефтепродуктов (топливозаправщик)

| Дата | Гос. № техники | Показания счетчика до заправки | Показания счетчика после заправки | Выдано литров | Подпись водителя/механизатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 13. Заявка на получение ТМЦ

- Наименование организации

- Утверждаю:____________________

- Должность:____________________

- Ф.И.О:________________________

- Дата:_________________________

- ЗАЯВКА

- на получение ТМЦ

- Подразделение: ____________________________________________________________________

- Тип документа-основания: ___________________________________________________________

- (дефектная ведомость, задание на выполнение агрономических работ, заявка на закупку и т.п.)

- Номер документа-основания: _________________________________________________________

- Дата документа-основания: __________________________________________________________

| - Наименование ТМЦ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Получил: ______________		________________		_____________________

- (подпись) 		               (должность) 			      (Ф.И.О.)

- Выдал:     ______________		________________		_____________________

- (подпись) 		               (должность) 			      (Ф.И.О.)